## Tepelná žátěž
Výpočet tepelné zátěže místnosti dle VDI 2078 (1992) č.
Akce:
Zákazník: | Jméno: |  |  |  | Adresa:
| Telefon: |  |  |  | Fax:
Tepelné zisky | Světová strana | Plocha (m2) | Bez žaluzií |  | Vnitřní žaluzie |  | Vnější žaluzie | Tepelná zisky
okny | Severovýchod | x | 180 |  | 120 |  | 70 | = W
| Východ | x | 350 |  | 230 |  | 130 | = W
| Jihovýchod | x | 330 |  | 220 |  | 125 | = W
| Jih | x | 280 |  | 185 |  | 105 | = W
| Jihozápad | x | 345 |  | 230 |  | 130 | = W
| Západ | x | 320 |  | 215 |  | 120 | = W
| Severozápad | x | 230 |  | 150 |  | 90 | = W
| Sever | x | 90 |  | 65 |  | 40 | = W
Tepelné zisky |  | Plocha (m2) | Těžká |  | Lehká
vnějšími stěnami | Stěna | x | 6 |  | 10 |  |  | = W
a stropy | Střecha | x | 7 |  | 15 |  |  | = W
Osoby | Počet |  |  | x150 |  |  |  | = W
Tepelné zisky |  | Plocha (m2) | Strop |  | Stěna |  | Izol. stěna
vnitřními stěnami | Pod neizolovanou půdou | x | 20 |  | 40 |  | 24 | = W
a stropy | Pod izolovanou půdou | x | 8 |  | 16 |  | 10 | = W
| Vedle klimatizované místnosti | x | 0 |  | 0 |  | 0 | = W
| Vedle neklimatizované místnosti | x | 3.5 |  | 7 |  | 4 | = W
| Vedle kuchyně nebo kotelny | x | 20 |  | 40 |  | 24 | = W
| Nad podlahou bez sklepu | x | 0 |  | 0 |  | 0 | = W
Elektrická | Druh | Příkon (W)
zařízení |  | x | [5 empty] | = W
|  | x | [5 empty] | = W
|  | x | [5 empty] | = W
Infiltrace | Množství vzduchu | (m3/h) | Teplota přiváděného vzduchu
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | x | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 6.4 | = W
Celková tepelná zátěž | [7 empty] | = W